ОСНОВНА ШКОЛА

„БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“

Браће Кокар 5

11275 Бољевци

Број: 105/19

Датум: 04.02.2019. године

ПРЕДМЕТ: Измена и допуна конкурсне документације у поступку јавне набавке радова – радови на унутрашњој гасној инсталацији, конзервирању котлова, уградњи гасног генератора топлоте и повезивању са постојећим инсталацијама, за потребе Основне школе „Бранко Радичевић“ – Бољевци, ЈН бр. 1.3.2/18.

Обавештавамо понуђаче да је дошло до измене и допуне конкурсне документације у поступку јавне набавке радова – радови на унутрашњој гасној инсталацији, конзервирању котлова, уградњи гасног генератора топлоте и повезивању са постојећим инсталацијама, за потребе Основне школе „Бранко Радичевић“ – Бољевци, ЈН бр. 1.3.2/18.

Измена и допуна конкурсне документације  је следећа:

ПОГЛАВЉЕ III, стр. 5

УМЕСТО:

За потребе ефикаснијег грејања објекта Основне школе „Бранко Радичевић“ у Бољевцима, у Ул. браће Кокар бр.5, на к.п.1181 КО Бољевци, неопходно је пројектовати и изградити:

- унутрашњу гасну инсталацију (УГИ) од планиране МРС на западној фасади школе, до гасног генератора топлоте,

- гасни генератор топлоте, и топловодну везу са измењивачем и експанзионом посудом на примарном делу, све до постојећег сабирника и разделника;

- одвајање функције постојећег котла бр.2 на чврсто гориво и његово конзервирање за евентуално будуће коришћење;

- уклањање котла бр. 1 који је оштећен без могућности поправке.

УГИ се води од излазне цеви из планиране МРС на фасади објекта школе, водиће се челична цев 60,3x2,9мм, на коју ће се уградити кугласта прирубничка против-пожарна славина (може и навојна) ДН50 ПН6. Гасна цев се води до гасног генератора у дужини од око 34м, са два колена од 900 , кроз ограду од челичне арматуре.

Гасовод се изводи од челичних бешавних цеви материјала ДX55Д према СРПС ЕН 10220 и стандардних лукова према СРПС М.Б6.821.

На фасади предвиђен је гасни генератор топлоте Поwер боx 1002 ЕXТ (самостојећи за спољну уградњу), у орману од нерђајућег челичног лима дебљине 2мм, са термичком изолацијом, димензија 1637мм (висина) x 900 x 750 мм, са једним вратима, који се испоручује као готов производ.

Предвиђена је уградња два кондензациона котла (2x115 кW ), прикључена на колектор дима  пречника 50мм.

Провером постојеће топловодне инсталације и грејних тела у објекту школе, установљен је капацитет од 212 кW у режиму 90/70Ц, то је укупни потребни капацитет који ће задовољити све потребе 230 кW у режиму 800 Ц/600 Ц.

Радни притисак у гасоводу је 17-30 мбар. Генератор се налази на фасади котларнице школе, на југо-западу, ослоњен на носач (решеткасти носач од кутијастих профила У-50).

Радне карактеристикегасног генератора топлоте  снаге 226.8 кW на температурном режиму 80/60° Ц, односно око 249.8 кW у режиму кондензације 50/30Ц° намењеног за спољну монтажу и рад на природни гас, модуларног типа који се састоји од 2 модуларно  повезана кондезациона котла  са прикључцима ДН 125 са  водене стране, односно ДН 80 са стране гасне инсталације.  Модули су опремљени измењивачем од спирално умотане ребрасте биметалне цеви, која са водене стране има бакарну цев,  а са стране димних гасова цев од нерђајућег челика АИСИ 316 Л.  Генератор топлоте се испоручује са примарним пумпама и сабирницима који су саставни део уређаја, са сондама спољне  температуре воде у поврату и потису сваког котла појединачно и полаза после хидрауличне  скретнице или измењивача.

Важна особина  генератора топлоте:
а) Уколико један од горионика због квара оде у блокаду остали настављају рад са повећаном снагом да би надокнадили искакање онога који је у квару,
б)Уколико мастер плоча због квара искочи  из функције, додавањем 24В цела батерија  наставља са радом на фиксној температури  70°Ц. На тај начин је обезбеђена максимална сигурност обезбеђења топлотне енергије и у случају ових кварова. Оплата  генератора је израђена од нерђајућег челика и топлотно изолована са унутрашње стране. Термички су изоловани и колектори полазне и повратне воде.

Генератор ће бити у огради од челичне арматуре димензија 2,7м са чеоне стране, и 1,8м са стране ка МРС. Према степеништу већ постоји ограда, и неће се посебно уграђивати.

Топловодни развод ДН65 (потисни и повратни) из гасног генератора се воде у термо-изолацији дебљине 50мм, најпре у шахт, који ће се ископати уз темељ објекта, да би се достигла дубина на којој је зид котларнице (ниво терена је у рави са таваницом котларнице). На излазу из генератора топловоди се редукују са стандардног излаза ДН125 на ДН65. У највишој тачки топловда на примарној страни, у делу цеви изнад шахте-отовра у бетону, уградиће се одзрачни суд Д=153мм, Л=300мм, са преливном цеви и славином Р 1/2".

Топловоди се воде кроз зид, у просторију котларнице, на висини од око 3м. Цеви се на могући начин воде између постојећих постисних и повратних водова из котлова на чврсто гориво.

У просторији котларнице у близини сабирника и резделника, предвиђена је уградња плочастог измењивача топлоте "Беретта" или слично, СП 04А - 35Н, са прикључцима ДН65, са 35 плоча, са славином за пуњење и пражњење са прикључком за гумено црево. Карактеристике измењивача: ДН 65, Q=250кW, темп. режим 80/600 Ц, Т секундарног круга 70/500 Ц.

Примарни потисни вод улази у горњи десни прикључак, излазни повратни вод је доњи десни. Непосредно испред измењивача топлоте уградиће се лоптасте славине ДН65 ПН6, које одвајају примарни круг од секундарног. Између славина и измењивача прикључиће се сигурносне цеви ( Р1“ и Р3/4“) за затворени експанзиони суд („Елби“ или сл. В=50 лит, Д=400мм, Х=500мм).

Цео примарни део (котлови у генератору, топловоди и измењивач топлоте, пуне се гликолом као заштита од смрзавања).

Из измењивача топлоте потисни и повратни вод секундара, који се повећавају са ДН65 на ДН80, воде де до постојећег сабирника и разделника са којима се повезују. Примарни вод се повезује рачвом са два потисна вода ДН65 изнад постојећег разделника, и славинама и пумпама на њима. Преостали део једног потисног вода остаје блиндиран, док се потисни вод из котла бр. 1 уклања.

Између славина ДН80 ПН6 на секундарној страни испред измењивача, и измењивача, прикључиће се сигурносне цеви ( Р2“ и Р6/4“),које се воде до постојећих сигурносних цеви, које ће се блиндирати иза места прикључења. Постојећи  експанзиони суд је на крову школе.

Постојећа инсталација у котларници

Котао бр.1, први до улазних варта, се раставља и уклања. Уклањају се и потисни и повратни водови са пумпама.

Котао бр. 2 (на чврсто гориво С-230 "ТАМ-ТВТ" Марибор, Q=232 кW) се чисти механички и хемијски на димоводној страни, и хемијски се чисти водена страна, и врши се конзервација димоводног дела . Инсталација из котла бр. 2 се блиндира, као и веза према котлу бр.1.

Блинде се уграђују и на постојећем потисном воду у близини разделника, и на повратном воду у близини сабирника, као и на постјећим сигурносим цевима из експанзионе посуде. На овај начин се круг воде одваја од котла оји остаје као алтернатива у случају дужег нестанкја природног гаса.

ТРЕБА ДА СТОЈИ:

За потребе ефикаснијег грејања објекта Основне школе „Бранко Радичевић“ у Бољевцима, у Ул. браће Кокар бр.5, на к.п.1181 КО Бољевци, неопходно је пројектовати и изградити:

- унутрашњу гасну инсталацију (УГИ) од планиране МРС на западној фасади школе, до гасног генератора топлоте,

- гасни генератор топлоте, и топловодну везу са измењивачем и експанзионом посудом на примарном делу, све до постојећег сабирника и разделника;

- одвајање функције постојећег котла бр.2 на чврсто гориво и његово конзервирање за евентуално будуће коришћење;

- уклањање котла бр. 1 који је оштећен без могућности поправке.

УГИ се води од излазне цеви из планиране МРС на фасади објекта школе, водиће се челична цев 60,3x2,9mm, на коју ће се уградити кугласта прирубничка против-пожарна славина (може и навојна) DN50 PN6. Гасна цев се води до гасног генератора у дужини од око 34м, са два колена од 900 , кроз ограду од челичне арматуре.

Гасовод се изводи од челичних бешавних цеви материјала DX55D према СРПС ЕН 10220 и стандардних лукова према СРПС М.Б6.821.

На фасади предвиђен је гасни генератор топлоте Поwер боx 1002 ЕXТ (самостојећи за спољну уградњу) или одговарајући  (што значи исте називне снаге за наведене темп. Режиме, исти степен искоришћења, и макс. темп. димних гасова), у орману од нерђајућег челичног лима дебљине 2мм, са термичком изолацијом, димензија 1637мм (висина) x 900 x 750 мм, са једним вратима, који се испоручује као готов производ.

Предвиђена је уградња два кондензациона котла (2x115 кW ), прикључена на колектор дима  пречника 50mm.

Провером постојеће топловодне инсталације и грејних тела у објекту школе, установљен је капацитет од 212 кW у режиму 90/700C, то је укупни потребни капацитет који ће задовољити све потребе 230 кW у режиму 800 C/600 C.

Радни притисак у гасоводу је 17-30 мбар. Генератор се налази на фасади котларнице школе, на југо-западу, ослоњен на носач (решеткасти носач од кутијастих профила У-50).

Радне карактеристике гасног генератора топлоте  снаге 226.8 кW на температурном режиму 80/60°C, односно око 249.8 кW у режиму кондензације 50/30°C намењеног за спољну монтажу и рад на природни гас, модуларног типа који се састоји од 2 модуларно  повезана кондезациона котла  са прикључцима DN 125 са  водене стране, односно DN 80 са стране гасне инсталације.  Модули су опремљени измењивачем од спирално умотане ребрасте биметалне цеви, која са водене стране има бакарну цев,  а са стране димних гасова цев од нерђајућег челика АNSI 316 L.  Генератор топлоте се испоручује са примарним пумпама и сабирницима који су саставни део уређаја, са сондама спољне  температуре воде у поврату и потису сваког котла појединачно и полаза после хидрауличне  скретнице или измењивача.

Важна особина  генератора топлоте:
а) Уколико један од горионика због квара оде у блокаду остали настављају рад са повећаном снагом да би надокнадили искакање онога који је у квару
б)Уколико мастер плоча због квара искочи  из функције, додавањем 24V цела батерија  наставља са радом на фиксној температури  70°C. На тај начин је обезбеђена максимална сигурност обезбеђења топлотне енергије и у случају ових кварова. Оплата  генератора је израђена од нерђајућег челика и топлотно изолована са унутрашње стране. Термички су изоловани и колектори полазне и повратне воде

Генератор ће бити у огради од челичне арматуре димензија 2,7m са чеоне стране, и 1,8m са стране ка МРС. Према степеништу већ постоји ограда, и неће се посебно уграђивати.

Топловодни развод DN65 (потисни и повратни) из гасног генератора се воде у термо-изолацији дебљине 50mm, најпре у шахт, који ће се ископати уз темељ објекта, да би се достигла дубина на којој је зид котларнице (ниво терена је у рави са таваницом котларнице). На излазу из генератора топловоди се редукују са стандардног излаза DN125 на DN65. У највишој тачки топловда на примарној страни, у делу цеви изнад шахте-отовра у бетону, уградиће се одзрачни суд D=153mm, M=300mm, са преливном цеви и славином Р 1/2".

Топловоди се воде кроз зид, у просторију котларнице, на висини од око 3м. Цеви се на могући начин воде између постојећих постисних и повратних водова из котлова на чврсто гориво.

У просторији котларнице у близини сабирника и резделника, предвиђена је уградња плочастог измењивача топлоте "Беретта" или одговарајући истих карактеристика, SP 04А – 35N, са прикључцима DN65, са 35 плоча, са славином за пуњење и пражњење са прикључком за гумено црево. Карактеристике измењивача: DN 65, Q=250кW, темп. режим 80/600 C, Т секундарног круга 70/500 C.

Примарни потисни вод улази у горњи десни прикључак, излазни повратни вод је доњи десни. Непосредно испред измењивача топлоте уградиће се лоптасте славине ДН65 ПН6, које одвајају примарни круг од секундарног. Између славина и измењивача прикључиће се сигурносне цеви ( R1“ и R3/4“) за затворени експанзиони суд („Елби“ или сл. В=50 лит, D=400mm, h=500mm).

Цео примарни део (котлови у генератору, топловоди и измењивач топлоте, пуне се гликолом као заштита од смрзавања).

Из измењивача топлоте потисни и повратни вод секундара, који се повећавају са DN65 на ДН80, воде де до постојећег сабирника и разделника са којима се повезују. Примарни вод се повезује рачвом са два потисна вода DN65 изнад постојећег разделника, и славинама и пумпама на њима. Преостали део једног потисног вода остаје блиндиран, док се потисни вод из котла бр. 1 уклања.

Између славина DN80 PN6 на секундарној страни испред измењивача, и измењивача, прикључиће се сигурносне цеви ( R2“ и R6/4“), које се воде до постојећих сигурносних цеви, које ће се блиндирати иза места прикључења. Постојећи  експанзиони суд је на крову школе.

Постојећа инсталација у котларници

Котао бр. 1, први до улазних варта, се раставља и уклања. Уклањају се и потисни и повратни водови са пумпама.

Котао бр. 2 (на чврсто гориво С-230 "ТАМ-ТВТ" Марибор, Q=232 кW) се чисти механички и хемијски на димоводној страни, и хемијски се чисти водена страна, и врши се конзервација димоводног дела . Инсталација из котла бр. 2 се блиндира, као и веза према котлу бр.1.

Блинде се уграђују и на постојећем потисном воду у близини разделника, и на повратном воду у близини сабирника, као и на постјећим сигурносим цевима из експанзионе посуде. На овај начин се круг воде одваја од котла који остаје као алтернатива у случају дужег нестанка природног гаса.

ПОГЛАВЉЕ V, стр. 29

УМЕСТО:

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 05.02.2019. године до 10.00 часова без обзира на начин на који се доставља.

Јавно отварање понуда биће истог дана, тј. 05.02.2019. године у 13.00 часова у просторијама Градског секретаријата за образовање и дечју заштиту, ул. Краљице Марије 1/18, 11000 Београд (XVIII спрат, просторија 1806). Отварање понуда је јавно и истом могу присуствовати сва заинтересована лица, а само овлашћени представници понуђача, који су дужни да своје својство представника понуђача докажу предајом овлашћења Комисији за спровођење поступка јавне набавке, могу активно учествовати у поступку отварања понуда.

ТРЕБА ДА СТОЈИ:

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 07.02.2019. године до 10.00 часова без обзира на начин на који се доставља.

Јавно отварање понуда биће истог дана, тј. 07.02.2019. године у 13.00 часова у просторијама Градског секретаријата за образовање и дечју заштиту, ул. Краљице Марије 1/18, 11000 Београд (XVIII спрат, просторија 1806). Отварање понуда је јавно и истом могу присуствовати сва заинтересована лица, а само овлашћени представници понуђача, који су дужни да своје својство представника понуђача докажу предајом овлашћења Комисији за спровођење поступка јавне набавке, могу активно учествовати у поступку отварања понуда.

У свему осталом конкурсна документација остаје неизмењена.

Измена и допуна конкурсне документације објавиће се на Порталу јавних набавки и сајту наручиоца.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ